Приводной (вспомогательный)

дизельный двигатель MAN D2676LE321

Технические характеристики



|  |  |
| --- | --- |
| **Режим эксплуатации:** | До 5500 рабочих часов в год при полной загрузке до 75% времени |
| **Тип двигателя:** | 4-ёх тактный (50 Гц), непосредственного впрыска |
| **Число цилиндров и расположение:** | 6 цилиндров, рядное расположение, со сменными «мокрыми» втулками |
| **Наддув:** | Одноступенчатый турбокомпрессор, с интеркулером, с перепускной заслонкой |
| **Система охлаждения:** | Циркуляция воды при помощи насоса, навешенного на двигатель |
| **Система смазки:** | Принудительная подача смазки при помощи шестерённого насоса, с масляным охладителем |
| **Система топливоподачи:** | Система электронного впрыска Common Rail с насосом высокого давления и EDC-регулятором |
| **Генератор:** | 3-ёх фазный генератор с выпрямителем и транзисторным регулятором, 28В; 110А |
| **Стартер** | Стартер с соленоидным управлением, 24 В; 5,5 кВт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные характеристики двигателя:** | | | | | |
| Номинальная мощность, кВт | | 375 |  | Момент, номинальный, Н\*м | 2387 |
| Номинальная мощность, л.с. | | 412 |
| Частота вращения, об/мин | | 1500 |
| Диаметр цилиндра, мм | | 126 | Степень сжатия | 18:1 |
| Ход поршня, мм | | 166 | Среднее эффективное давление, бар | 24,16 |
| Объём двигателя, л | | 12,42 | Средняя скорость поршня, м/с | 8,3 |
| **Расход топлива (+5% отклонение):** | | | **Охлаждение двигателя (HT-контур):** | |
| На номинальной мощности | г/(кВт\*ч) | 200 | Температура охлаждающей жидкости (при нормальных условиях), °С | 85-90 |
| л/ч | 89 | Температура охлаждающей жидкости (до выхода на полную нагрузку), °С | 60 |
| **Расход масла на угар:** | | |  | Температура охлаждающей жидкости (кратковременно), °С | 95 |
| На номинальной мощности, г/ч | | 94 |
|  | | |
| **Параметры процесса сгорания:** | | |
| Расход наддувочного воздуха, м3/ч | | 1350 |
| Разряжение на всасывании, мбар | | 30/ 60 |
|
|
| Температура наддувочного воздуха, максимальная, °С | | 45 |
|
| Объёмный расход отработавших газов, м3/ч | | 3800 |
| Массовый расход отработавших газов, кг/ч | | 1580 |
| Противодавление на выпуске отработавших газов, min/max мбар | | 20/80 |
| Температура отработавших газов, °С | | 548 |
| Количество теплоты, отводимой с отработавшими газами, кВт | | 250 |
| Количество теплоты, отводимой от зарубашечного пространства цилиндра, кВт | | 170 |
| Количество теплоты, отводимой в интеркулере, кВт | | 75 |
| Количество теплоты, теряемой в результате излучения, кВт | | 26 |

Массогабаритные показатели

|  |  |
| --- | --- |
|  | А – 986 мм  B – 1795 мм  C – 1096 мм  D – 674 мм  E – 1527 мм  Масса – 1215 кг |

Номинальные значения указаны при стандартных условия в соответствии с DIN/ISO 3046 – 1: температура воздуха 298 K (25 градусов Цельсия); давление воздуха 100 кПа (1000 мбар); воздуха, влажность воздуха 60%. Максимально допустимая температура забортной воды 305 K (32 градусов по Цельсию).